Схема теплоснабжения территории муниципального образования

Семендяевское сельское поселение

Калязинского района Тверской области,

на 2015-2030 годы

с.Семендяево

2014г.

Содержание

Паспорт Схемы теплоснабжения	4

Введение	5

1. Общие данные по разработке Схемы	5

2. Климатические условия	7

3. Жилая застройка	12

Раздел 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	15

Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»	15

Часть 2. «Источники тепловой энергии»	21

Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»	25

Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии»	33

Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»	34

Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»	36

Часть 7. «Балансы теплоносителя»	37

Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	38

Часть 9. «Надежность теплоснабжения»	41

Часть 10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	41

Часть 11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	46

Часть 12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области»	49

Раздел 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	51

Раздел 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»	52

Раздел 4 «Перспективные балансы теплоносителя»	53

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них»	54

Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»	56

Раздел 7 «Оценка надежности теплоснабжения»	57

Раздел 8 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»	58

Раздел 9 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	62

Заключение	63

# Паспорт Схемы теплоснабжения

| Наименование Схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения территории муниципального образования Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области на 2015-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации Калязинского района |
| Цели схемы | - Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Схемы | 2015-2030 годы |

# Введение

# 1. Общие данные по разработке Схемы

Разработка Схем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры. Такие решения носят предварительный характер, даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также расположение трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения с. Залесово до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При разработке Схемы использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012года №154.

Технической базой разработки Схемы являются:

- генеральный план муниципального образования Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области, проект планировки территории;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# 2. Климатические условия

Город Калязин административный центр Калязинского района Тверской области.

Калязинский район на юге граничит с Сергиево-Посадским районом Московской области, на востоке с Угличским районом Ярославской области. На севере с Кашинским районом Тверской области и на западе с Кимрским районом Тверской области

Город расположен на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в 190 км от Москвы и примерно на таком же расстоянии от Твери. В черте города находится устье реки Пуды и реки Жабни, река Волга.

Расположение города на карте Тверской области представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Расположение города Калязин на карте области.

Население — 13 627 жителя (2013; 14,8 тыс. по переписи 2002 года). Динамика населения по годам представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Численность населения по годам (тыс. чел) |
| --- |
| 1856 | 6.3 | 1970 | 11.3 | 2000 | 15.8 | 2008 | 14.0 |
| 1897 | 5.5 | 1979 | 13.9 | 2001 | 15.7 | 2010 | 13.8 |
| 1913 | 6.2 | 1989 | 15.5 | 2003 | 14.8 | 2011 | 13.9 |
| 1931 | 6.9 | 1992 | 15.8 | 2005 | 14.4 | 2012 | 13.7 |
| 1939 | 10.3 | 1996 | 15.6 | 2006 | 14.3 | 2013 | 13.6 |
| 1959 | 11.1 | 1998 | 15.8 | 2007 | 14.1 |  |  |

Климат Калязинского района умеренно континентальный. Среднегодовая температура колеблется от +2,6 до -4,1 градусов С. Заморозки обычно начинаются в середине сентября, иногда отмечаются и в середине мая. Среднегодовое количество осадков изменяется с северо-запада на юго-восток от 700 до 600мм.

Описываемая территория расположена в зоне смешанных лесов, состоящих из хвойных и мелколиственных древесных пород.

Почвы преобладают дерново-подзолистые суглинистые. В долинах рек развиты аллювиальные супесчаные и песчаные почвы, на болотах и пониженных участках рельефа — подзолисто— глеевые и дерново-глинистые почвы.

Район имеет выгодное географическое положение, что дает возможность использовать все виды транспорта:

железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем, Угличем, Рыбинском; грузовое железнодорожное сообщение г. Калязин возможно с любой железнодорожной станцией РФ.

автотрассы Москва-Тверь, Москва-Череповец;

водный путь по реке Волга.

Калязин стоит на берегу р. Волга.

Мимо г.Калязина идут грузовые, пассажирские и туристические суда на Москву по Волго-Балтийскому водному пути, объединяющему в единую систему внутренние речные пути Европейской части России и соединяющему Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. Практически все виды транспорта связывают Калязинский район с Москвой.

Семендяевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Калязинского района Тверской области.

На территории поселения находятся 64 населенных пункта постоянно проживающее население 1403 человек. Центр поселения — село Семендяево. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Баринцевского, Леонтьевского и Семендяевского сельских округов..

Семендяевское сельское поселение находится в северо-восточной части Калязинского района. Границы Семендяевского сельского поселения расположены в 10 км от г.Калязина, административный центр с.Семендяево в 25 км, в Северно-Восточной части района. Поселение граничит с Алферовским, Старобисловским поселениями и Ярославской областью. Первое упоминание о с.Семендяево относится к 1511 году, с 17 века село славилось своими ярмарками, в селе находится Богоявленская церковь, которая в 30-х годах прошлого столетия была закрыта и использовалась под хозяйственные нужды до 1995 года и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Территория поселения занимает площадь 236 кв.км.

Граничит:

на севере и востоке — с Ярославской областью, Угличский район,

на юге — со Старобисловским СП,

на юго-западе — с Алфёровским СП

на северо-западе, по Угличскому водохранилищу — с Кашинским районом, Карабузинским СП.

Главные реки — Волга (Угличское водохранилище),  Жабня.

Расположение Семендяевского сельского поселения на карте Калязинского района показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Расположение Семендяевского сельского поселения на карте Калязинского района показано на рисунке 2.

Население — 1403 жителя (1050 чел. по переписи 2008 года). Количество жителей по населенным пунктам представлено в таблице 2.

Таблица 2

Количество жителей по населенным пунктам (на 01.01.2008г.).

| № п/п | Тип нп | Название | Население на 01.01.2008г. | Население на 01.01.2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село | Семендяево | 278 | 277 |
| 2 | дер. | Андрианово | 0 | 0 |
| 3 | дер. | Большое Сидорово | 27 | 28 |
| 4 | дер. | Братково | 9 | 6 |
| 5 | дер. | Брыкино | 0 | 0 |
| 6 | дер. | Горели | 0 | 0 |
| 7 | дер. | Данилово | 12 | 7 |
| 8 | дер. | Жуковка | 4 | 5 |
| 9 | дер. | Запрудье | 42 | 48 |
| 10 | дер. | Зобово | 16 | 12 |
| 11 | дер. | Истопки | 0 | 0 |
| 12 | дер. | Калуги | 0 | 0 |
| 13 | дер. | Кетково | 14 | 10 |
| 14 | дер. | Колотово | 11 | 10 |
| 15 | дер. | Кондратово | 6 | 2 |
| 16 | дер. | Кулишки | 2 | 1 |
| 17 | дер. | Леванидово | 0 | 0 |
| 18 | дер. | Лыткино | 2 | 2 |
| 19 | дер. | Малое Сидорово | 0 | 0 |
| 20 | дер. | Матренкино | 4 | 0 |
| 21 | дер. | Молчаново | 23 | 23 |
| 22 | дер. | Пахомово | 8 | 3 |
| 23 | дер. | Погорелка | 16 | 17 |
| 24 | дер. | Раменье | 14 | 10 |
| 25 | дер. | Рылово | 49 | 49 |
| 26 | дер. | Сосенки | 6 | 4 |
| 27 | дер. | Старово | 21 | 21 |
| 28 | дер. | Тюшино | 16 | 12 |
| 29 | дер. | Чернышовка | 1 | 0 |
| 30 | дер. | Шамановка | 0 | 0 |
| 31 | дер. | Юрново | 12 | 12 |
| 32 | дер. | Яхромино | 0 | 1 |
| 33 | дер. | Баринцево | 60 | 70 |
| 34 | дер. | Александроково | 3 | 2 |
| 35 | дер. | Большое Льгово | 2 | 2 |
| 36 | дер. | Бородино | 4 | 4 |
| 37 | дер. | Дорохово | 18 | 21 |
| 38 | дер. | Кожевня | 0 | 0 |
| 39 | дер. | Конишкино | 2 | 0 |
| 40 | дер. | Кутузово | 0 | 0 |
| 41 | дер. | Малое Льгово | 6 | 8 |
| 42 | дер. | Мытарево | 50 | 46 |
| 43 | дер. | Пашня | 2 | 1 |
| 44 | дер. | Пепелино | 12 | 9 |
| 45 | дер. | Потаповка | 2 | 1 |
| 46 | дер. | Уланово | 20 | 16 |
| 47 | дер. | Леонтьевское | 64 | 435 |
| 48 | дер. | Бачманово | 27 | 25 |
| 49 | дер. | Бекетово | 0 | 0 |
| 50 | дер. | Волкушино | 4 | 3 |
| 51 | дер. | Высокое | 9 | 12 |
| 52 | дер. | Дорохино | 4 | 4 |
| 53 | дер. | Звездино | 1 | 5 |
| 54 | дер. | Злобино | 5 | 3 |
| 55 | дер. | Малахово | 67 | 56 |
| 56 | дер. | Малый Дор | 0 | 0 |
| 57 | дер. | Митино | 9 | 11 |
| 58 | дер. | Моншино | 13 | 8 |
| 59 | дер. | Покидово | 2 | 1 |
| 60 | дер. | Проскурино | 22 | 20 |
| 61 | дер. | Селищи | 19 | 6 |
| 62 | дер. | Скоморохово | 8 | 2 |
| 63 | дер. | Трояки | 5 | 2 |
| 64 | дер. | Ульянино | 17 | 7 |
| Итого | 1050 | 1340 |

# 3. Жилая застройка

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

В администрации сельского поселения ведутся хозяйственные книги, где фиксируются данные по муниципальному жилищному фонду, жилищному фонду юридических лиц (ведомственное жилье), а также жилищному фонду индивидуальной собственности физических лиц, зарегистрировавших (в целях регистрации граждан по месту жительства) право собственности на жилой дом в Единой государственной регистрационной палате по Тверской области.

Параметры описания жилищного фонда поселения приводятся согласно данным Генерального плана Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области, таблица 3. Более подробное описание жилищного фонда отображено в Генеральном плане поселения.

Таблица 3

Параметры описания жилищного фонда поселения

| Тип фонда | Параметры описания жилищного фонда | Итого сумма: | Итого средние: |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилищный фонд | Общее количество домов | 1092,0 | 17,1 |
|  | Из них: число домов из дерева | 1092,0 | 17,1 |
|  | Из них: число домов из кирпича, бетона и др. | 0,0 | 0,0 |
|  | Общая площадь инд. жилищного фонда | 46454,0 | 726 |
|  | ср. уровень износа % |  | 14,5 |
|  | Число индивидуальных домов постоянного проживания | 347,0 | 5,4 |
|  | Число домов с централизованными и автономными коммуникациями | электроснабжение | 1092,0 | 17,1 |
|  |  | канализация (септики) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | водоснабжение | 0,0 | 0,0 |
|  |  | центральное теплоснабжение | 0,0 | 0,0 |
|  |  | печное отопление | 1092,0 | 17,1 |
|  |  | балонный газ | 1092,0 | 17,1 |
|  |  | магистральный газ | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство новых домов (нет - 0; единично - 1; активное - 2) |  | 0,3 |
|  | Средняя цена м кв (руб) | 0,0 | 0,0 |
|  | Наличие спроса на дома с участками нет - 0; средний - 1; высокий - 2 |  | 0,4 |
|  | Средняя площадь индивидуального дома (м кв) | 2183,0 | 34,1 |
|  | Число людей которые могут проживать в доме при мин. норме жилплощади 17 м кв/чел |  | 2 |
|  | Подушевая площадь коренного населения без дачников (м кв/чел) |  | 88,8 |
|  | Площадь индивидуального жилищного фонда коренного населения (м кв) | 12837,0 | 200,6 |
|  | Подушевая площадь в домах постоянного проживания (м кв/чел) |  | 12,0 |
|  | Показатель состояния коммуникаций индивидуального жилфонда |  | 40,1 |
|  | Показатель состояния индивидуального жилфонда |  | 42,7 |
|  | Потенциал развития индивидуального жилфонда |  | 8,1 |
|  | Общий рейтинг индивидуального жилищного фонда |  | 90,9 |
| Многоквартирный жилищный фонд | Кол-во многоквартирных домов | 4,0 | 0,1 |
|  | Общее число квартир в многоквартирных домах | 62 | 1,0 |
|  | Число жителей многоквартирных домов | 186 | 2,9 |
|  | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | 2842 | 44,4 |
|  | ср. уровень износа % | 20,0 | 0,0 |
|  | Число квартир с центральными коммуникациями | электрика | 62,0 | 1,0 |
|  |  | канализация | 62,0 | 1,0 |
|  |  | водоснабжение | 62,0 | 1,0 |
|  |  | теплоснабжение | 62,0 | 1,0 |
|  |  | газоснабжение | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство новых домов (1-есть; 0-нет) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средняя стоимость (руб/м кв) | 0,0 | 0,0 |
|  | Наличие спроса на квартиры (нет - 0; средний - 1; высокий - 2) | 0,0 | 0,0 |
|  | Средняя площадь одной квартиры (м кв) |  | 1,4 |
|  | Подушевая площадь в многоквартирных домах (м кв/чел) |  | 0,5 |
|  | Показатель состояния коммуникаций многоквартирного жилфонда |  | 2,5 |
|  | Показатель состояния многоквартирного жилфонда |  | 0,3 |
|  | Потенциал развития многоквартирного жилфонда |  | 0,0 |
|  | Общий рейтинг многоквартирного жилищного фонда |  | 2,8 |
| Жилфонд, используемый дачниками | Число индивидуальных домов непостоянного проживания (дачники) | 745,0 | 11,6 |
|  | Общая площадь индивидуальных "дачных" домов (м кв) | 33617,0 | 525,3 |
|  | Подушевая площадь в личных домах "дачного" населения (м кв/чел) |  | 22,6 |
|  | Доля домов дачников в НП (%) |  | 65,6 |
|  | Доля общей площади домов дачников (%) |  | 61,0 |
|  | Показатель состояния рекреационного жилищного фонда |  | 5,8 |
| Общие показатели | Общая площадь жилищного фонда | 49296,0 | 770 |
|  | Подушевая площадь м/кв на все нселение НП |  | 16,6 |
|  | Общий рейтинг жилищного фонда |  | 87,9 |

В Семендяевском сельском поселении преобладает теплоснабжение от индивидуальных источников тепловой энергии кроме с. Семендяево. В с. Семендяево имеется котельная, перечень потребителей тепловой энергии от котельной приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень потребителей

Наименование и адрес потребителя

2х этажный жилой дом с. Семендяево

2х этажный жилой дом с. Семендяево

Интернат с. Семендяево

Школа с. Семендяево

СДК с. Семендяево

# Раздел 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

# Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»

Обеспечение тепловой энергией потребителей Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области (жилищный фонд, бюджетные и прочие потребители) производится от индивидуальных источников тепловой энергии кроме с. Семендяево. В с. Семендяево имеется котельная, обеспечивающая тепловой энергией здания школы, интерната, СДК, 2 жилых дома. Со всеми потребителями заключены договорные взаимоотношения согласно действующему законодательству. Поставка и реализация тепловой энергии осуществляется напрямую потребителям, без посредников.

Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляется теплоснабжение Потребителей по договорам поставки тепловой энергии приведен в таблице 5.

Таблица 5

Источники тепловой энергии

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива - основное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево | 2014 | Природный газ |

Калязинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунэнерго» отпускает выработанную тепловую энергию в сетевой воде потребителям с. Семендяево Калязинского района Тверской области на нужды отопления жилых, культурно-бытовых зданий, а также прочим потребителям.

Покрытие тепловых нагрузок жилищного сектора, объектов социальной сферы, а также прочих потребителей в настоящее время производится от отопительных котельных и индивидуальных источников тепловой энергии.

Единая тепловая сеть на территории Семендяевского сельского поселения отсутствует, у каждого потребителя свои индивидуальные источники тепловой энергии, не закольцованные с тепловыми сетями других источников тепловой энергии. В с. Семендяево имеется отопительная котельная для обеспечения тепловой энергией зданий школы, интерната, СДК, 2-х жилых домов.

Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном комплекте.

Исходной водой для восполнения потерь теплоносителя на котельной с. Семендяево являются местные водопроводные сети. Химводоподготовка производится установке ХВО, входящей в состав транспортабельной котельной установки (ТКУ – 1200).

Данные по установленной мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузке приведены в таблице 6.

Таблица 6

Установленная мощность и присоединенная нагрузка

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час теплоноситель - вода | Суммарная присоединённая нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | 2014 | 1,43 | 0,388 |

Сравнительный анализ полезного отпуска тепла (план на 2015г.) отопительной котельной приведен в таблице 7 и на рисунке 3.

Таблица 7

Полезный отпуск тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Семендяево | 1024 |

Рисунок 3. Полезный отпуск

Зона действия котельной приведена на схеме 1.

Схема 1. Зона действий котельной с. Семендяево

Сроки начала и окончания отопительного периода для объектов жилищного фонда и объектов социальной сферы, теплоснабжение которых осуществляется по централизованным сетям теплоснабжения, устанавливаются постановлением администрации, начала со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, окончания со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

# Часть 2. «Источники тепловой энергии»

На территории Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области расположен 1 централизованный источник тепловой энергии обеспечивающий теплоснабжение зданий школы, интерната, СДК, 2-жилых домов. Обеспечение тепловой энергией других объектов жилищного фонда, социальной сферы, административных зданий и прочих объектов осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Перечень источников тепловой энергии приведен в таблице 8.

Таблица 8

Источники тепловой энергии

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Адрес котельной |
| --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево |

Технические характеристики оборудования котельной приведены в таблице 9.

Таблица 9

Технические показатели теплогенерирующего оборудования

| Тип и кол-во котлов | Производительность котельной, Гкал/час | Расчётная присоединённая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Завод-изготовитель котлов | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учёт отпуска тепловой энергии, типы приборов учёта | Давление и температура пара | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево |
| REХ 62 ICI CALDAE — 2 шт | 1,43 | 0,388 | Италия | 2014 | газ | таблетир/соль | ТРМ-32 | - | - | ТЭМ 104 | - | - | 174,8С | Есть, 92,8% |

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 1,43 Гкал/час.

Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения существующих потребителей тепловой энергией.

Нормативы удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию для Калязинского МУП «Коммунэнерго» на 2015 год приведены в таблице 10.

Таблица 10

Нормативы удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии

| Наименование котельной | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал |
| --- | --- |
| с. Семендяево | 154,44 |

Суммарные объемы выработки, полезного отпуска, потерь в сетях и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной приведены в таблице 11.

Таблица 11

Суммарные объемы выработки, полезного отпуска, потерь в сетях и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных.

| № п/п | Котельная (название, №) | Адрес котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Отпущено в сеть, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Семендяево | Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево | 1203 | 23 | 1180 | 156 | 1024 |

Приборы учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии - установлены. Объем отпускаемой тепловой энергии определяется по приборам учета.

# Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя:

- газовая котельные 73-64 °С.

Тип прокладки тепловых сетей – надземный.

Данные по протяженности тепловых сетей Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области, находящихся на обслуживании Калязинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунэнерго», приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Протяженность тепловых сетей, м.

Технические показатели тепловых сетей, передающих тепловую энергию сторонним потребителям, находящихся на обслуживании теплоснабжающей организации приведены в таблице12.

Таблица 12

Технические показатели тепловых сетей

| Наименование участка | Ду | L | Мат. Изоляции | Тип прокладки | Год ввода | глубина | темп. График |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево |
| от котельной до ТК 1 | 108 | 218 | минплита/ППУ | воздушная | 1981 | * | 73/64 |
| отТК 1 до д. №1 | 108 | 30 | минплита | воздушная | 1981 | * | 73/64 |
| от д.1 до д.2 | 89 | 40 | минплита | воздушная | 1981 | * | 73/64 |
| от ТК 1 до ТК 2 | 89 | 25 | ППУ | воздушная | 1981 | * | 73/64 |
| от ТК 2 до Клуб | 76 | 15 | ППУ | воздушная | 1981 | * | 73/64 |
| от ТК 2 до ТК 3 | 89 | 158 | ППУ | воздушная | 1981 | * | 73/64 |
| от ТК 3 до интерн. | 57 | 12 | ППУ | воздушная | 1985 | * | 73/64 |
| от ТК 3 до ТК 4 | 89 | 40 | минплита | воздушная | 1985 | * | 73/64 |
| от ТК 4 до интерн. | 57 | 12 | минплита | воздушная | 1985 | * | 73/64 |
| от ТК 4 до школы | 89 | 15 | минплита | воздушная | 1985 | * | 73/64 |

Действительный график рабочей температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха для котельной с. Семендяево представлен в таблице 13.

Таблица 13

Температурный график рабочей температуры сетевой воды

| Температура наружного воздуха С | Температура сетевой воды |
| --- | --- |
|  | Т пр С | Т обр С |
| 8 | 40 | 32 |
| 7 | 41 | 33 |
| 6 | 42 | 34 |
| 5 | 43 | 35 |
| 4 | 44 | 36 |
| 3 | 45 | 37 |
| 2 | 46 | 38 |
| 1 | 47 | 39 |
| 0 | 48 | 40 |
| -1 | 49 | 41 |
| -2 | 50 | 42 |
| -3 | 51 | 43 |
| -4 | 52 | 44 |
| -5 | 53 | 45 |
| -6 | 54 | 46 |
| -7 | 55 | 47 |
| -8 | 56 | 48 |
| -9 | 57 | 49 |
| -10 | 58 | 50 |
| -11 | 58 | 50 |
| -12 | 59 | 51 |
| -13 | 60 | 52 |
| -14 | 61 | 53 |
| -15 | 62 | 54 |
| -16 | 62 | 54 |
| -17 | 63 | 55 |
| -18 | 64 | 56 |
| -19 | 65 | 57 |
| -20 | 66 | 58 |
| -21 | 66 | 58 |
| -22 | 67 | 59 |
| -23 | 67 | 59 |
| -24 | 68 | 60 |
| -25 | 69 | 61 |
| -26 | 69 | 61 |
| -27 | 70 | 62 |
| -28 | 71 | 62 |
| -29 | 72 | 63 |
| -30 | 73 | 64 |

Схема тепловых сетей котельной приведена на схеме 2.

Схема 2. Схема тепловых сетей котельной с. Семендяево

В таблице 14 приведена оценка тепловых потерь в тепловых сетях Семендяевского сельского поселения, (обслуживающая организация Калязинское МУП «Коммунэнерго»).

Таблица 14

Тепловые потери в тепловых сетях Семендяевского сельского поселения

(с. Семендяево)

| Год | 2015г. |
| --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | 156 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях определяются расчетным методом.

В таблице 15 приведена оценка потерь теплоносителя в тепловых сетях Семендяевского сельского поселения, (обслуживающая организация Калязинское МУП «Коммунэнерго»).

Таблица 15

Потери теплоносителя в тепловых сетях Семендяевского сельского поселения

(с. Семендяево)

| Год | 2015г. |
| --- | --- |
| Потери теплоносителя в тепловых сетях, куб.м/год | 129 |

Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя суммарные по всем тепловым сетям Калязинского МУП «Коммунэнерго» приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для Калязинского МУП "Коммунэнерго", утвержденные Приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области № 168-сл от 06.12.2013г. |
| --- |
| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2014 год |
|  | потери и затраты теплоносителей, (м3, т) | потери тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| Калязинское МУП "Коммунэнерго", г.Калязин Тверской области | Теплоноситель-вода |
|  | 3378,02 | 7070,3 | - |
|  | Теплоноситель-пар |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель-конденсат |
|  | - | - | - |

Потери теплоносителя в тепловых сетях определяются расчетным методом.

Определение технического состояния систем теплоснабжения, порядок и методы технического освидетельствования трубопроводов и оборудования осуществляется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

# Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии»

Зоны действия источников тепловой энергии обозначены в части 1 данного документа.

Перечень потребителей тепловой энергии представлены в таблице 17.

Таблица 17

Потребителей котельной

| Наименование и адрес потребителя | Принадлежность |
| --- | --- |
| с. Семендяево |
| 2х этажный жилой дом с. Семендяево | Жилой фонд |
| 2х этажный жилой дом с. Семендяево | Жилой фонд |
| Интернат с. Семендяево | Бюджетные учреждения |
| Школа с. Семендяево | Бюджетные учреждения |
| СДК с. Семендяево | Бюджетные учреждения |

# Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения тепловой энергией существующих потребителей.

Таблица 18

Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование и адрес потребителя | Принадлежность | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| с. Семендяево |
| 2х этажный жилой дом с. Семендяево | Жилой фонд | 0,074 |
| 2х этажный жилой дом с. Семендяево | Жилой фонд | 0,08 |
| Интернат с. Семендяево | Бюджетные учреждения | 0,142 |
| Школа с. Семендяево | Бюджетные учреждения |  |
| СДК с. Семендяево | Бюджетные учреждения | 0,043 |
| Итого | 0,339 |

Сводные данные по тепловой нагрузке котельной приведены в таблице 19.

Таблица 19

Тепловые нагрузки котельной

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час теплоноситель - вода | Суммарная присоединённая нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево | 1,43 | 0,388 |

Тепловые нагрузки по жилому фонду составляют 45% от суммарных тепловых нагрузок, прочие – 55%. Соотношение тепловых нагрузок по потребителям приведено на рисунке 5.

Рисунок 5. Тепловые нагрузки

# Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 1,43 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка меньше установленной и располагаемой мощности котельной.

Сведения о балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а также сведения о резервах и дефицитах тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии содержатся в таблице 20.

Таблица 20

Сведения о мощности

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час теплоноситель - вода | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час теплоноситель - вода | Суммарная присоединённая нагрузка котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево | 1,43 | 1,43 | 0,388 |

# Часть 7. «Балансы теплоносителя»

Нормативная подпитка тепловой сети приведена в таблице 21.

Таблица 21

Нормативная подпитка тепловой сети

| № п/п | Котельная | Нормативная подпитка тепловой сети, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Семендяево | 129 |

# Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

Виды используемого основного топлива тепловой энергии; описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями приведены в таблице 22.

Таблица 22

Виды топлива

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Вид топлива - основное | Вид топлива - резервное |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | Природный газ | Дизельное топливо |

Нормативный удельный расход топлива по котельной с. Семендяево приведен в таблице 23.

Таблица 23

Нормативный удельный расход топлива

| Наименование котельной | Норматив удельного расхода топлива на выработанную тепловую энергию, кгу.т./Гкал |
| --- | --- |
| Котельная с. Семендяево | 154,44 |

Нормативный годовой расход топлива на 2015г. по котельной приведен в таблице 24.

Таблица 24

Нормативный годовой расход топлива

| Наименование котельной | Норматив удельного расхода топлива на выработанную тепловую энергию, кгу.т./Гкал | Планируемая выработка, Гкал | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Переводной коэффициент | Расход натурального топлива газ, тыс.куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Семендяево | 154,44 | 1203 | 185,7913 | 1,145 | 162,263 |

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на контрольную дату планируемого года отопительных (производственно-отопительных) котельных Калязинского муниципального унитарного предприятия «Коммунэнерго» на 2014год приведен в таблице 25.

Таблица 25

Общий нормативный запас топлива

| Наименование организации | Вид топлива | Норматив запасов топлива на 1 октября 2014, тыс.тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общий (ОНЗТ) | в том числе |
|  |  |  | неснижаемый (ННЗТ) | эксплуатационный (НЭЗТ) |
| КМУП "Коммунэнерго" | мазут | 0,1445 | 0,1445 | - |
|  | уголь | 0,156884 | 0,030867 | 0,126017 |

Общий нормативный запас топлива по котельной с. Семендяево, включая неснижаемый и эксплуатационный запас, приведен в таблице 26.

Таблица 26

Запас топлива по котельной

| Наименование котельной | Вид топлива | Норматив запасов топлива на 1 октября 2014, тыс.тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общий (ОНЗТ) | в том числе |
|  |  |  | неснижаемый (ННЗТ) | эксплуатационный (НЭЗТ) |
| Котельная с. Семендяево | Дизельное топливо | 0,004 | 0,004 | 0,0 |

# Часть 9. «Надежность теплоснабжения»

За всё время работы теплоснабжающего предприятия не было ни одной серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

# Часть 10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Сведения о хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций содержатся в таблице 27.

Таблица 27

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности)

| № п/п | Наименование статей расчетных данных | Единица измерения | Утверждено РЭК на период с 01.07.2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На объем выработки | На Гкал (руб.) |
| 1 | Выработка всего, в т.ч. по видам топлива: | Гкал | 93446,75 |  |
| 1.1. | газ | Гкал | 90885,45 |  |
| 1.2. | уголь | Гкал | 1205,30 |  |
| 1.3. | дрова | Гкал |  |  |
| 1.4. | печное топливо | Гкал |  |  |
| 1.5. | мазут | Гкал | 1356,00 |  |
| 1.6. | торф | Гкал |  |  |
| 2 | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | 3718,00 |  |
| 2.1 | в % от выработки |  | 3,98% |  |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал |  |  |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 10467,97 |  |
| 4.1 | в % от выработки |  | 11,20% |  |
| 5 | Отпуск в сеть всего, в т.ч. | Гкал | 79260,25 |  |
|  | % населения | % | 78,00 |  |
|  | % бюджета | % | 18,00 |  |
|  | % прочих | % | 4,00 |  |
| 5.1. | население | Гкал | 61823,41 |  |
| 5.2. | бюджет в т.ч. | Гкал | 14266,41 |  |
| 5.3. | прочие | Гкал | 3170,43 |  |
| 6 | Затраты на производство и передачу т/э всего: | тыс.руб. | 119064,74 | 1502,20 |
| 6.1.1. | Топливо на технологические цели, всего, в т.ч. | тыс.руб. | 69304,31 | 874,39 |
|  | газ | тыс.руб. | 65536,79 |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 14259,93 |  |
|  | удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156,90 |  |
|  | расход натурального топлива | тн | 12399,94 |  |
|  | цена | руб/тн | 5285,25 |  |
|  | тариф транспортировки топлива | руб./тыс.куб.м. |  |  |
|  | переводной коэффициент |  | 1,15 |  |
|  | уголь | тыс.руб. | 1800,34 |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 286,86 |  |
|  | удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 238,00 |  |
|  | расход натурального топлива | тн | 478,10 |  |
|  | цена | руб/тн | 3765,60 |  |
|  | тариф транспортировки топлива | руб./т. |  |  |
|  | переводной коэффициент |  | 0,60 |  |
|  | печное топливо | тыс.руб. | 121,23 |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 10,50 |  |
|  | удельный расход условного топлива | кг/Гкал |  |  |
|  | расход натурального топлива | тн | 7,45 |  |
|  | цена | руб/тнт. | 16272,00 |  |
|  | тариф транспортировки топлива | руб./т. |  |  |
|  | переводной коэффициент |  | 1,41 |  |
|  | мазут | тыс.руб. | 1845,95 |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 216,24 |  |
|  | удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 184,10 |  |
|  | расход натурального топлива | тн | 157,84 |  |
|  | цена | руб/тнт. | 11694,90 |  |
|  | тариф транспортировки топлива | руб./т. |  |  |
|  | переводной коэффициент |  | 1,37 |  |
| 6.1.2. | Расход электроэнергии на технологию производства и подъем воды | тыс.руб. | 14724,87 | 185,78 |
|  | Объем потребляемой э/э на технологию производства | тыс.кВт.ч | 2677,25 |  |
|  | Удельный расход э/э | кВт.ч/Гкал | 28,65 |  |
|  | средняя цена | кВт.ч | 5,50 |  |
|  | Объем потребляемой э/э на подъем воды | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | Удельный расход э/э | кВт.ч/Гкал |  |  |
|  | средняя цена | кВт.ч |  |  |
| 6.1.3. | Вода на технологические цели: | тыс.руб. | 4123,12 | 52,02 |
|  | Расход воды | тыс.куб. м. | 121,4; 28 |  |
|  | Удельный расход воды | куб. м./Гкал | 1,3; 0,3 |  |
|  | тариф | руб/куб. м. | 24,0; 43,2 |  |
| 6.1.4. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 786,75 | 9,93 |
| 6.1.5. | Затраты на оплату труда производственных рабочих НДФЛ | тыс.руб. | 9110,99 | 114,95 |
|  | среднеспис. Численность | чел | 75,00 |  |
|  | среднемес. Зарплата | руб | 10123,33 |  |
| 6.1.6. | Отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | 2751,52 | 34,71 |
|  | ставка ЕСН | % | 30,20 |  |
| 6.1.7. | Расходы на содержание оборудования всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 4711,66 | 59,45 |
|  | Амортизация | тыс.руб. | 66,51 |  |
|  | Ремонтный фонд | тыс.руб. | 4211,18 |  |
|  | финансовая аренда (Лизинг котлов) | тыс.руб. |  |  |
|  | Содержание оборудования | тыс.руб. | 433,97 |  |
| 6.1.8. | Арендная плата | тыс.руб. | 100,50 | 1,27 |
| 6.1.9. | Цеховые расходы всего; в т. ч. | тыс.руб. | 1931,50 | 24,37 |
|  | ФОТ цехового персонала: | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | среднеспис. Численность | чел |  |  |
|  | среднемес. Зарплата | руб. |  |  |
|  | Отчисления на соц.нужды | тыс.руб. |  |  |
|  | Другие | тыс.руб. |  |  |
| 6.1.10. | Общехозяйственные расходы: в т.ч. | тыс.руб. | 10557,60 | 133,20 |
|  | ФОТ АУП: | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | среднеспис. Численность | чел. |  |  |
|  | среднемес. Зарплата | руб. |  |  |
|  | Отчисления на соц.нужды | тыс.руб. |  |  |
|  | Другие | тыс.руб. |  |  |
| 6.1.11. | Прочие расходы; в т.ч.: | тыс.руб. | 961,91 | 12,14 |
|  | аренда земли | тыс.руб. |  |  |
|  | выбросы. | тыс.руб. |  |  |
|  | налог на имущество | тыс.руб. |  |  |
|  | прочие | тыс.руб. |  |  |
| 6.1.12 | Налог | тыс.руб. |  |  |
| 7 | Себестоимость производства и передачи 1 Гкал полезно отпущ. тепловой энергии | руб./Гкал |  | 1502,20 |
| 8 | Расчетная прибыль (убыток) от товарной продукции, всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 9067,57 |  |
|  | рентабельность | % | 7,60 |  |
|  | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1813,51 |  |
|  | Возврат займов учредителям (Чистая прибыль-убыток) | тыс.руб. |  |  |
|  | Налог на имущество | тыс.руб. |  |  |
| 9 | Инвестиции | тыс.руб. |  |  |
| 10 | Тарифообразующие затраты | тыс.руб. | 128132,31 |  |
| 11 | Отпускной тариф на т/энергию, в т.ч. | руб./Гкал |  | 1616,60 |
|  | жилищные организации | руб./Гкал | 1545,90 |  |
|  | прочие | руб./Гкал | 1867,24 |  |
| 12 | Валовая выручка без НДС | тыс.руб. | 0,00 |  |
|  | жилищные организации | тыс.руб. |  |  |
|  | прочие | тыс.руб. |  |  |
|  | Тариф для населения |  | 1824,16 | руб./ Гкал |
| 13 | Источники финансирования | тыс.руб. | с учетом | НДС |
|  | администрация области | тыс.руб. |  |  |
|  | администрация района(с/п) | тыс.руб. |  |  |

# Часть 11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

Недостаточность предельных уровней и индексов роста тарифов, дефицит тарифных источников, отсутствие инвестиционной составляющей на развитие компаний не позволяют обеспечить средства на развитие и модернизацию организаций коммунального комплекса, проведение ремонтных работ, выполнение в полной мере производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

На протяжении ряда лет происходит экономически необоснованное сдерживание тарифов на тепловую энергию, в результате чего, установленные тарифы не обеспечивают возмещение затрат теплоснабжающим организациям, связанных с выполнением их производственных программ.

Тарифы на тепловую энергию для теплоснабжающей организации устанавливаются Главным Управлением «Региональная Энергетическая комиссия» Тверской области.

Сведения о тарифах и надбавках к тарифам теплоснабжающей организации содержатся в таблицах 28-29 .

Таблица 28

Динамика утвержденных тарифов

| Организация | Где оказывает услуги |
| --- | --- |
| МУП «Коммунэнерго» | Калязинский район |
| Тариф на 2011 год |
| прочие | населен. |
| 2 246,80 | 1 392,70 |
| С 01/01/2012 |
| прочие | населен. |
| 2 246,80 | 1 643,39 |
| С 01/07/2012 |
| прочие | населен. |
| 2 117,40 | 1 643,39 |
| С 01/09/2012 |
| прочие | населен. |
| 2 117,40 | 1 643,39 |
| С 01/01/2013 |
| прочие | населен. |
| 2 117,40 | 1 643,39 |
| С 01/07/2013 |
| прочие | населен. |
| 1 867,24 | 1 824,16 |
| С 01/01/2014 |
| прочие | населен. |
| 2203,34 | 1824,16 |
| С 01/07/2014 |
| прочие | населен. |
| 2238,35 | 1844,26 |

Таблица 29

Надбавки и тарифы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тариф/надбавка к ценам (тарифам) утверждена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию | для бюджетных потребителей | руб./Гкал | нет |
|  |  | для прочих потребителей | руб./Гкал | нет |
| 2 | Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей | для населения | руб./Гкал | нет |
|  |  | для бюджетных потребителей | руб./Гкал | нет |
|  |  | для прочих потребителей | руб./Гкал | нет |
| 3 | Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | для бюджетных потребителей | руб./Гкал | нет |
|  |  | для прочих потребителей | руб./Гкал | нет |
| 4 | Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | для бюджетных потребителей | руб./Гкал час | нет |
|  |  | для прочих потребителей | руб./Гкал час | нет |
| 5 | Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | для бюджетных потребителей | руб./Гкал час | нет |
|  |  | для прочих потребителей | руб./Гкал час | нет |
| 6 | Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | для бюджетных потребителей | руб./Гкал | нет |
|  |  | для прочих потребителей | руб./Гкал | нет |

# Часть 12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области»

Единственным централизованным источником тепловой энергии на территории Семендяевского сельского поселения является котельная в с. Семендяево. Данная котельная обеспечивает тепловой энергией здания школы, интерната, СДК, 2-х жилых домов. Топливом для котельной служит природный газ.

Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатирующихся в муниципальном образовании Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области, в двухтрубном исполнении составляет 565 метров. По состоянию на 01.01.2013 г. степень износа источников теплоты КМУП «Коммунэнерго» составляет 44,8%, степень износа тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении, составляет 85%. Выполняя требования нормативных документов и законодательства РФ КМУП «Коммунэнерго» ежегодно производит замену ветхих тепловых сетей. Так в период подготовки к отопительному сезону  2013-2014 г.г. в 2013 г. заменено 1096,0 м/п ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в период подготовки к отопительному сезону 2012-2013 г.г. в 2012 г. заменено 980,0 м/п ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в период подготовки к отопительному сезону 2011-2012 г.г. в 2011 г. заменено 750,0 м/п. ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Основными техническими и технологическими проблемами в системе теплоснабжения являются:

- Ветхость тепловых сетей;

- Физический и моральный износ котлов;

- Недостаточность предельных уровней и индексов роста тарифов, дефицит тарифных источников, отсутствие инвестиционной составляющей на развитие теплоснабжающих организаций.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения являются:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- снижение износа оборудования котельных;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Целевые показатели функционирования системы теплоснабжения приведены в таблице 30.

Таблица 30

Целевые показатели функционирования системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Значения показателей | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | показателей | 2015 г. | 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность в двухтрубном исчислении, км, в т.ч.: | 0,565 | 0,565 | - |
| 2 | Физический износ сетей, % | 85% | 30% | -50% |
| 3 | Тепловые потери в сетях, Гкал | 156,00 | 90,00 | -42% |
| 4 | Тепловые потери в сетях, % от отпуска тепловой энергии | 13,22% | 7,63% | -42% |
| 5 | Уровень аварийности (количество отказов на 1 км. сетей в год) | 3,5 | 1 | в 3,5 раза |

# Раздел 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления тепловой энергии муниципального образования Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области основывается на данных генерального плана и уточненных данных по застройке территории.

Данные базового уровня потребления на цели теплоснабжения и плановое потребление тепловой энергии представлены в таблице 31.

Таблица 31

Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

| № п/п | Источники теплоснабжения | Объем выработки тепловой энергии, Гкал | Объем реализации тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной | Адрес котельной | 2015 г. | 2030г. | 2015 г. | 2030г. |
| 1 | Котельная с. Семендяево | Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево | 1203,0 | 1203,0 | 1024,0 | 1024,0 |

Объемы выработки и реализации тепловой энергии определены на основании данных о потребителях, выработке и сетях по состоянию на 2014г. Данные объемы подлежат уточнению после реконструкции тепловых сетей и/или подключения новых потребителей тепловой энергии.

Установленной и располагаемой тепловой мощности существующих котельных достаточно для обеспечения тепловой энергией подключенных потребителей.

# Раздел 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

На основании проведенного анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения в период 2015-2030 гг. выполнить мероприятия, указанные в разделе 5 Схемы теплоснабжения.

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2030 год при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 32.

Таблица 32

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2030 год

| Населённый пункт | Котельная (название, №) | Установленная мощность котельной, Гкал/час теплоноситель - вода | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час теплоноситель - вода |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Семендяево | Котельная с. Семендяево | 1,43 | 1,43 |

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после разработки проекта реконструкции тепловых сетей муниципального образования Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области.

# Раздел 4 «Перспективные балансы теплоносителя»

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.

В таблице 33 представлены перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов для зоны обслуживания КМУП «Коммунэнерго».

Таблица 33

Перспективные объемы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Нормативная подпитка тепловой сети, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| 1 | Котельная с. Семендяево | 129 | 129 |

Объемы подпитки тепловых сетей котельных подлежат уточнению после разработки проекта реконструкции тепловых сетей.

# Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них»

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Мероприятия  способствующие повышению надежности и эффективности функционирования объектов теплоснабжения, снижению затрат по эксплуатации оборудования и улучшению экологической обстановки приведены в таблице 34.

Планируется ремонт старой теплотрассы и замена наиболее ветхих участков. При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

Данное внедрение позволит:

- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными видами изоляции;

- снизить затраты на прокладку трубопровода;

- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей;

- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электрокоррозию (блуждающие токи).

Таблица 34

Мероприятия по реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Объемы инвестиций по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения c. Семендяево | 700 | 100 | 100 | 500 |  |  |  |  |
|  | Итого | 700 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

Перспективное потребление топлива котельной к 2030 году составит порядка 185,8 т.у.т. Увеличение потребления по отношению к существующему значению не планируется.

Топливный баланс приведен в таблице 35.

Таблица 35

Топливный баланс

| Наименование котельной | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Расход натурального топлива газ, тыс.куб.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Семендяево | 185,7913 | 162,263 |

# Раздел 7 «Оценка надежности теплоснабжения»

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Утверждение порядка создания и функционирования систем обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения относится определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

б) установка резервного оборудования.

# Раздел 8 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Предприятие Калязинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунэнерго» при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Для присвоения статуса Единой теплоснабжающей организации в муниципальном образовании Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области нет теплоснабжающих организаций соответствующих критериям отбора единой теплоснабжающей организации.

# Раздел 9 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На 2014 год сведений о бесхозяйных тепловых сетях на территории муниципального образования Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области не предоставлено.

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.

# Заключение

Увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива,

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работе создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

Развитие теплоснабжения муниципального образования Семендяевское сельское поселение Калязинского района Тверской области до 2030 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной с повышением эффективности топливоиспользования.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# Text boxes

> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

V

на ВАЛДАЙ, СТАРУЮ РУССУ

ВОЛОГОДСКАЯ/

.ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

но МОСКВУ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕСКаяЯ ОБЛАСТЬ

МКД ул. Центральная, д.1 (16 кв. общ. площ. 754,7 кв.м. КН 69:11:0110101:306)1976 г.

МКД ул. Центральная ,д.2( 18 кв., общ. Площ.864,0 кв.м 69:11:0110101:305 ) 1976 г.

Здание МОУ Семендяевской ООШ, ул. Речная, д.27

МУК «Семендяевский ЦСДК», ул. Центральная, д.4

Газовая котельная

Ул. Центральная, д.8

Котельная

Qmax=0.359 гкал/час

2х эт.жил. дом

Qmax=0.074

2х эт.жил. дом

Qmax=0.08

Клуб Qmax=0.043

Школа-интернат Qmax=0.142

Д 108 L218 м

Подземный участок под а/магистралью L 17м

Д 108 L30 м

Д 89 L20 м

Д 76 L15 м

Д 89 L158 м

Д 57 L12 м

Д 57 L12 м